

**DEZEMBRO 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **650** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **7,0** | **99,1** | **24,2** | **7,05** | **7,93** | **3,6** | **0,60** | **160** | **20** | **450** | **500** | **2,2** | **95** |
| Mínimo | **6,5** | **21,5** | **4,13** | **6,47** | **7,02** | **1,0** | **0,10** | **110** | **20** | **320** | **370** | **0,71** | **61** |
| Média | **6,8** | **41,86** | **7,33** | **6,81** | **7,39** | **1,74** | **0,22** | **131** | **20** | **410** | **421** | **1,32** | **80** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 650 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**